## Foaie1
Descrierea
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical |  | 1974445 lei cu TVA
300800
1. Stație de producere a oxigenului medical | 1 buc.
Sa se indice modelul statie de oxigen oferite | modelul oferit
Metoda de obținere a oxigenului | Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
Puritatea oxigen | 93%, +/- 3 %
Debit de oxigen la concentratia de 93% | ≥ 14 mc/ora
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între | 0,1 – 6,0 bar
Alimentarea electrică | 220 / 50 V / Hz
Presiune intrare aer comprimat, minim | 4.0 bar
Presiune intrare aer comprimat, maxim | 10 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | da
Nivel de zgomot | Max 65 dB(A)
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între | 0°C - +45°C
Temperatura mediului ambiant, cu valorile cuprinse între minim | +5°C - +45°C
Umiditatea relativă, cu valorile cuprinse între | 65% - 75%
Panou central de comandă – touch screen | obligatoriu
Analizor O2, monitor, alarme, debitmetru, restrictor | obligatoriu
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | obligatoriu
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatrul de oxigen | obligatoriu
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | obligatoriu
Monitorizarea continuă a punctului de rouă | obligatoriu
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator | obligatoriu
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare | obligatoriu
Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP (transmission control protocol / internet protocol) | obligatoriu
Monitorizarea permanentă a temperaturii compresoarelor | obligatoriu
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea | obligatoriu
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în reațeaua spitalului | obligatoriu
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | obligatoriu
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% | obligatoriu
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator | obligatoriu
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului | obligatoriu
Alarmarea acustică și vizuală în momentul depășirii punctului de rouă | obligatoriu
Memorarea internă a tuturor datelor și parametrilor de funcționare | obligatoriu
Memorarea internă pe termen nedeterminat a tuturor alarmelor cu data și ora care s-au produs | obligatoriu
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC | obligatoriu
Senzor de temperatură | obligatoriu
Senzor de presiune la întrare și la ieșire | obligatoriu
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă | obligatoriu
Marcaj de conformitate tip CE | obligatoriu
Instalaţia să fie produsă în conformitate cu | MDD 93/42/EEC
Gazul (oxigenul) produs să îndeplinească cerințele standardului | EN ISO 13485
2. REZERVOR DE OXIGEN MEDICAL | 1 buc.
Sa se indice modelul oferit | modelul oferit
Rezervor de oxigen vertical | obligatoriu
Capacitatea | Min. 1000 litri
Rezervor special destinat pentru oxigen | obligatoriu
Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune | obligatoriu
Montare la interior | -10°C - +50°C
Marcaj de conformitate tip CE | obligatoriu
Produs conform Directivei Europene | 97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL | 1 set.
Filtru de înaltă eficiență pentru particole, sa se indice modelul oferit | da, modelul oferit
Debit filtrare oxigen min. 7 bar | ≥ 70 m3/ora
Presiune de lucru maximal | min. 11 bar
Filtru reținere particule solide | Până la 0,01 μm
Eficienta de filtrare (% at MPPS) | 99,98 %
Manometru indicator colmatare | obligatoriu
Marcaj de conformitate tip CE | obligatoriu
4. SISTEM AER COMPRIMAT | 1 buc.
Compresor profesional cu șurub, sa se indice modelul oferit | da, modelul oferit
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor | ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1
Presiune de lucru, maximă | Min. 8,5 bar
Debit | Min. 150 m3/ora
Ulei remanent in aer | ≤ 2 mg/m3
Alimentare electrică | 380 / 50 V / Hz
Putere motor | Min. 15 kW
Clasa izolare / grad protecție motor | F / IP 55
Eficienta motor electric | Min. IE3
Nivel de zgomot | Max 70 dB (A)
Transmisie fără curele (angrenaj dintat) | directă
Temperatura mediului ambiant | +5°C - +25°C
Umiditatea relativă | 65% - 75%
Temperatura de lucru | 0 - 45°C
Sistem de răcire cu aer | obligatoriu
Control al rotației (protejat la inversarea de faze) | obligatoriu
Valvă de admisie electropneumatică | obligatoriu
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | obligatoriu
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent | obligatoriu
Sistem de comanda electronic, cu meniu in limba romana, rusa | da, modelul oferit
Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP (transmission control protocol / internet protocol) | obligatoriu
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori | obligatoriu
Indicatori pentru: presiune și temperatură | obligatoriu
Contor pentru: număr total de ore de oprerare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare | obligatoriu
Separator de condens integrat cu purja electronica de condens | obligatoriu
Robinet sferic | obligatoriu
Marcaj de conformitate tip CE | obligatoriu
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT | 1 buc.
Uscator de aer cu refrigerare, racit cu aer | da, modelul oferit
Presiunea normala de lucru | min. 7 bar
Presiune de lucru suportată de vas | min. 14 bar
Caderea de presiune pe uscator | 0,5 bar
Capacitate de uscare, minimă la 7 bar | min. 230 mc/ora
Agent frigorific | Ecologic
Punct de rouă garantat | ≤ +3°C
Alimentare electrică | 220 / 50 V / Hz
Temperatura mediului ambiant | ≥ +5 - +40°C
Temperatura de intrare a aerului | ≥ +35 - +50°C
Racire cu aer | obligatoriu
Uscatorul să lucreaze automat, controlat de un sistem electronic cu display | obligatoriu
Separator de condens cu purjare automată | obligatoriu
Uscătorul să funcționeze în regim continuu | obligatoriu
Funcționare fără a fi necesară o mașină de prepornire | obligatoriu
Marcaj de conformitate tip CE | obligatoriu
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT | 1 buc.
Rezervor galvanizat, sa se indice modelul oferit | da, modelul oferit
Rezervor de aer vertical, tip galvanizat pe interior si exterior | obligatoriu
Capacitatea | Min. 1000 litri
Presiunea maximă de lucru suportată de vas | min. 11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune | obligatoriu
Montare la interior | -10°C - +50°C
Separator de condens cu purjare automată | da, modelul oferit
Marcaj de conformitate tip CE | obligatoriu
Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu | ISO 1461
Produs conform Directivei Europene | PED 97 / 23 / EEC
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT | 1 set.
1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit | da, modelul oferit
Filtrare, debit la 7 bar, capacitate | min. 150mc/ora
Cantitate max. de ulei remanent | 0,1 mg/m3
Presiune de lucru | min. 11 bar
Filtru reținere particule solide | Până la 0,1 μm
Manometru indicator colmatare | obligatoriu
2. Filtru de înaltă eficiență | da, modelul oferit
Filtrare, debit la 7 bar, minim | min. 150mc/ora
Presiune de lucru | min. 11 bar
Reţinere particule solide, pînă la | 0,01 µm
Cantitate max. de ulei remanent | 0,01 mg/m3
Manometru indicator colmatare | obligatoriu
3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri | da, modelul oferit
Filtrare, debit la 7 bar, minim | min. 150mc/ora
Presiune de lucru | min. 11 bar
Cantitate max. de ulei remanent | 0,005 mg/m3
Marcaj de conformitate tip CE | obligatoriu
8. Filtru medical steril | 1 buc.
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă, cablu electri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen la rețeaua existentă în dotare | obligatoriu
Conectarea la rampa cu buteliile de rezervă, existentă în dotare | obligatoriu
Utilaj produs de un producator unic | obligatoriu
Tremen de garantie | min. 24 luni
Anul producerii | ≥ 2020
Timpul de intervenție în caz de avariere | max. 3 ore
Certificat de calitate privind conformitateta generatorului de oxigen cu cerințele farmacopeei europene | obligatoriu
Să dețină certificat privind conformitatea cu ISO 9001:2008 (Managmentul calității) | obligatoriu
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE | obligatoriu
Instruirea unui bioinginer in procesul de utilizare tehnica a sitemului cit si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva | obligatoriu
Certificat de Trainig pentru personalul furnizorului direct de la producator | obligatoriu
Perioada de garantie | Min. 24 luni
Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare a sistemului pentru perioada de garantie | Min. 24 luni
Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului in decurs de un an | da, să se indice componența setului oferit